[bookmark: _GoBack]附件：
采购设备清单及参数要求

1.充电桩设备报价表（综合单价：元）
	序号
	设备名称
	规格型号（通用）
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	总价
（万元）

	1
	7kW交流充电桩
（慢充）
	7kW单相，单机单枪
	台
	82
	
	

	2
	60kW直流充电桩
（快充）
	60kW一体式，单机单枪
	台
	194
	
	

	3
	480kW液冷超充系统（超充）
	480kW分体式1拖3（主机1＋液冷单枪终端3）
	套
	1
	
	

	合计
	
	
	
	277
	
	


注：综合单价含设备供货、运输、安装调试及现场零星小配套改造等全部费用。
2.7kW交流充电桩技术参数要求表
	序号
	参数项目
	技术指标/要求
	备注

	1
	设备类型
	单相交流充电桩（交流慢充），单机单枪一位配置
	—

	2
	额定功率
	7kW
	需提供功率曲线

	3
	额定输入
	AC220V±10%，50Hz；末端配电按三相负荷平衡设计
	需要防止单相过载

	4
	额定输出电流
	32A
	—

	5
	充电接口
	GB/T 20234.2-2023交流充电接口，满足GB/T 18487.1充电模式3
	—

	6
	计量精度
	交流电能计量准确度等级不低于1级；计量装置须经法定计量检定合格
	满足对外运营计费

	7
	防护等级
	整机不低于IP55；地下潮湿环境不低于IP65
	地下车库环境

	8
	工作温度
	-20℃～+50℃
	—

	9
	海拔高度
	2000m及以下不降额
	—

	10
	启动方式
	APP扫码/刷卡/蓝牙，支持即插即充
	—

	11
	人机交互
	具备充电状态指示及基本信息显示（可选配触摸屏），含刷卡/扫码识别
	—

	12
	通讯方式
	4G/以太网双通道；支持OCPP 1.6-J，预留OCPP 2.0升级能力
	满足后台接入

	13
	有序充电
	具备有序充电功能，支持分时错峰与后台功率约束
	居民谷段充电适配

	14
	枪线长度
	≥5m
	—

	15
	安装方式
	墙面承重达标区域壁挂式优先，无墙面依托处立柱式；安装件配套供货
	—

	16
	安全保护
	过压、欠压、过载、短路、接地、过温、漏电保护（A型30mA＋直流6mA）、防雷、急停、充满自动断电
	自带漏保，无需单独加装

	17
	认证要求
	取得CCC强制性产品认证证书
	供货前取得

	18
	能效要求
	符合GB 46519-2025能效限定值及能效等级
	—

	19
	安规标准
	GB/T20234、GB/T18487、NB/T33008、NB/T33002
	—

	20
	其他
	支持远程OTA升级、故障自动上报
	—


3.7kW交流充电桩设备分项报价表（单价：元）
	序号
	部件/费用项目
	规格说明
	单价（元）

	1
	交流充电控制主板
	含嵌入式软件、OCPP 1.6-J协议栈、有序充电功能
	

	2
	交流计量单元
	1级准确度，法定计量检定合格
	

	3
	充电枪及枪线
	国标交流枪（GB/T 20234.2-2023），枪线≥5m
	

	4
	人机交互单元
	充电状态指示及基本信息显示，含刷卡/扫码识别单元
	

	5
	通讯模块
	4G/以太网双通道，预留OCPP 2.0
	

	6
	安全保护器件
	A型30mA+DC6mA漏保、SPD防雷、急停、过压欠压过载短路保护等
	

	7
	结构件及防护
	钣金壳体（IP55）、壁挂件/立柱安装件
	

	8
	内部线缆及辅材
	电源线、信号线、接线端子等
	

	9
	装配、老化与出厂检测
	整机装配、老化测试、出厂检验（含CCC一致性核查）
	

	10
	运输费
	厂至现场运杂费
	

	11
	安装调试费
	壁挂/立柱安装、配电接线、对点调试、培训
	

	12
	平台接入及首次调试
	川逸充/安e达及省市监管平台接入
	

	
	综合单价（控制价）
	
	


4.60kW直流充电桩技术参数要求表
	序号
	参数项目
	技术指标/要求
	备注

	1
	设备类型
	落地式一体式直流充电桩（直流快充），单机单枪一位配置
	—

	2
	额定功率
	≥60kW
	需提供功率曲线

	3
	额定输入电压
	AC380V三相五线制，允许电压波动±15%
	—

	4
	输出电压范围
	DC200～1000V；恒功率输出范围应覆盖DC300～1000V
	需要覆盖主流车型

	5
	单枪最大输出电流
	≥120A
	满足老国标/新国标车型

	6
	充电枪数量
	1枪
	车位一对一配置

	7
	峰值效率
	≥96%
	—

	8
	功率因数
	≥0.99
	—

	9
	计量精度
	直流电能计量准确度等级不低于1级；计量装置须经法定计量检定合格
	满足对外运营计费

	10
	防护等级
	整机不低于IP55，地下潮湿环境不低于IP65
	地下车库环境

	11
	工作温度
	-20℃～+50℃全功率输出；超出范围降额策略须在技术文件中注明
	—

	12
	海拔高度
	2000m及以下不降额；2000m以上按厂家降额曲线执行
	—

	13
	充电接口
	GB/T 20234.3-2023直流充电接口，满足GB/T 18487.1充电模式4
	—

	14
	启动方式
	APP扫码/刷卡/即插即充，支持VIN识别
	—

	15
	人机交互
	≥7寸彩色触摸屏，显示充电状态、电量、费用等实时信息
	—

	16
	通讯方式
	4G/以太网双通道；支持OCPP 1.6-J，预留OCPP 2.0升级能力
	满足后台接入

	17
	有序充电
	具备有序充电功能，支持后台功率调度与分时充电策略
	满足远期负荷调控

	18
	负荷调控
	支持接收平台功率指令，具备本地容量管理/防超容功能
	防止变压器超载

	19
	枪线长度
	≥5m
	—

	20
	安装方式
	墙面承重达标区域壁挂式优先，无墙面依托处立柱式；安装件配套供货
	免独立基础施工

	21
	安全保护
	过压、欠压、过载、短路、接地、过温、防雷、急停、漏电、绝缘检测、充电枪温度监测、接触器粘连检测
	—

	22
	认证要求
	取得CCC强制性产品认证证书（2026年8月1日起实施）
	供货前取得

	23
	能效要求
	符合GB 46519-2025能效限定值及能效等级（2026年11月1日起实施）
	—

	24
	安规标准
	GB/T20234、GB/T18487、NB/T33008、NB/T33002
	—

	25
	电磁兼容
	满足GB/T 18487.2相关电磁兼容要求
	—

	26
	其他
	支持远程OTA升级、故障自动上报；运行数据本地存储≥90天
	—


5.60kW直流充电桩设备分项报价表
	序号
	部件/费用项目
	规格说明（对应技术参数要求）
	单价（元）

	1
	充电模块
	60kW风冷模块（DC200～1000V，峰值效率≥96%）
	

	2
	直流控制主板
	含功率控制、绝缘检测、接触器粘连检测、VIN识别
	

	3
	直流计量单元
	1级准确度，法定计量检定合格
	

	4
	直流充电枪及枪线
	国标直流枪（GB/T 20234.3-2023），枪线≥5m，枪头温度监测
	

	5
	人机交互
	充电状态指示及基本信息显示（触摸屏），含刷卡/扫码识别单元
	

	6
	通讯模块
	4G/以太网双通道，支持OCPP 1.6-J，预留OCPP 2.0
	

	7
	安全保护器件
	断路器、接触器、SPD、急停、绝缘检测模块等
	

	8
	机柜结构件
	落地式机柜（IP55），壁挂/立柱安装件
	

	9
	内部线缆、母排及辅材
	交直流母排、线缆、端子
	

	10
	装配、老化与出厂检测
	整机装配、老化、出厂检验（含CCC一致性核查）
	

	11
	运输费
	厂至现场运杂费
	

	12
	安装调试费
	基础/立柱安装、配电接入、负荷调控联调、培训
	

	13
	平台接入及首次调试
	川逸充/安e达及省市监管平台接入
	

	
	综合单价（控制价）
	
	


6.480kW液冷超充系统（1拖3）技术参数要求表
	序号
	参数项目
	技术指标/要求
	备注

	1
	系统构成
	480kW液冷超充系统1套，由分体式功率主机＋3个单枪液冷超充终端组成（1拖3）
	主机+终端成套供货

	2
	主机额定功率
	480kW，功率池共享、按枪柔性分配
	—

	3
	主机输入
	AC380V三相五线制
	—

	4
	输出路数
	不少于3路，配套3个液冷超充终端
	—

	5
	单枪最大输出电流
	≥600A
	满足800V高压平台车型

	6
	输出电压范围
	DC200～1000V；恒功率范围DC300～1000V
	—

	7
	充电终端
	3个单枪液冷终端，液冷散热；液冷枪线≥5m，轻量化枪头
	—

	8
	峰值效率
	≥96%
	—

	9
	功率因数
	≥0.99
	—

	10
	计量精度
	每枪独立计量，准确度等级不低于1级，计量装置经法定计量检定合格
	—

	11
	防护等级
	主机与终端不低于IP55；地下潮湿环境不低于IP65
	地下车库内布置

	12
	工作温度
	-20℃～+50℃
	—

	13
	海拔高度
	2000m及以下不降额
	—

	14
	人机交互
	充电状态指示及基本信息显示（触摸屏）
	

	15
	充电接口
	GB/T 20234.3-2023直流充电接口
	—

	16
	启动方式
	APP扫码/刷卡/即插即充，支持VIN识别
	—

	17
	通讯方式
	4G/以太网双通道；支持OCPP 1.6-J，预留OCPP 2.0升级能力
	—

	18
	液冷系统
	液冷循环散热；具备冷却液液位、管路密封性、液冷泵运行状态监测与告警功能
	需要运维期定期检查冷却液

	19
	安全保护
	过压、欠压、过载、短路、接地、过温、防雷、急停、漏电、绝缘检测、接触器粘连检测
	—

	20
	认证/能效
	取得CCC强制性产品认证证书；符合GB 46519-2025能效限定值及能效等级
	供货前取得

	21
	安规标准
	GB/T20234、GB/T18487、NB/T33008、NB/T33002
	—

	22
	布置要求
	按专项论证结论布置，独立配电、独立防火单元；预留散热及检修空间，保证液冷机组进排风通道顺畅
	地下车库内布置

	23
	其他
	支持远程OTA升级；液冷机组连续运行散热能力满足全天候使用
	—


7.480kW液冷超充系统（1拖3）设备分项报价表
	序号
	部件/费用项目
	规格说明（对应技术参数要求）
	单价（元）

	
	（一）分体式功率主机
	
	

	1
	液冷充电模块
	液冷模块（总480kW，功率池共享）
	

	2
	功率分配单元
	柔性功率分配，≥3路输出
	

	3
	主控单元
	含功率调度算法、OCPP协议栈、OTA升级
	

	4
	直流计量单元
	每枪独立计量，1级，法定检定
	

	5
	主机柜体及液冷机组
	主机柜（IP55）、液冷循环机组及冷却液
	

	6
	保护及配电器件
	断路器、接触器、SPD、急停、绝缘检测等
	

	7
	内部线缆、母排及辅材
	交直流母排、线缆、管路
	

	
	（二）液冷充电终端（3台）
	
	

	8
	人机交互
	充电状态指示及基本信息显示（触摸屏），含刷卡/扫码识别单元
	

	9
	液冷充电终端
	600A单枪终端、液冷枪线≥5m、轻量化枪头、终端控制与显示
	

	10
	终端液冷循环及管路
	液位、密封性、泵运行状态监测告警
	

	11
	主机与终端连接
	功率线缆+液冷管路+快接头
	

	
	（三）安装配套与间接费用
	
	

	12
	装配、老化与出厂检测
	整机装配、液冷系统压力测试、老化检验
	

	13
	运输费
	主机及终端运杂费
	

	14
	安装调试费
	专项论证布置、独立配电、独立防火单元、散热通道预留、联调
	

	15
	平台接入及首次调试
	川逸充/安e达及省市监管平台接入
	

	
	综合单价（控制价）
	
	



